兵庫東流域下水汚泥広域処理場

運転管理業務等包括委託

技術提案書

令和○○年○○月

様式第１３号

管理運営の基本方針に関する提案

様式第１４号

業務実施体制に関する提案

様式第１５号

運転異常時、災害時及び緊急時の対応方針・対策に関する提案

様式第１６号

自主管理の充実に関する提案

様式第１７号

運転管理計画に関する提案

様式第１８号

汚泥処理管理計画に関する提案

排ガスに関する運転管理値 項目; ２号炉; ３号炉; ４号炉. 要求水準; 運転管理値; 要求水準; 運転管理値; 要求水準; 運転管理値. ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm3); 1; 0.1; 0.1. ばいじん (g/Nm3); 0.08; 0.04; 0.04. 硫黄酸化物(Nm3/h); 2.92; 3.14; 4.30. 窒素酸化物 (ppm); 250; 250; 250. 塩化水素 (㎎/Nm3); 700; 700; 700. 水銀 （μg/Nm3); 50; 50; 50.

様式第１８号

汚泥処理管理計画に関する提案

焼却灰に関する運転管理値 項目; 要求水準; 運転管理値（必須）. アルキル水銀化合物(㎎/L); 検出されないこと. 水銀及びその化合物(㎎/L); 0.005以下. カドミウム又はその化合物(㎎/L); 0.09以下. 鉛又はその化合物(㎎/L); 0.3以下. 六価クロム化合物(㎎/L); 0.5以下. ヒ素又はその化合物(㎎/L); 0.3以下. 有機リン化合物(㎎/L); 1以下. シアン化合物(㎎/L); 1以下. ポリ塩化ビフェニール(PCB) (㎎/L); 0.003以下. トリクロロエチレン(㎎/L); 0.1以下. テトラクロロエチレン(㎎/L); 0.1以下. ジクロロメタン(㎎/L); 0.2以下. 四塩化炭素(㎎/L); 0.02以下. 1,2-ジクロロエタン(㎎/L); 0.04以下. 1,1-ジクロロエチレン(㎎/L); 1以下. シス-1,2-ジクロロエチレン(㎎/L); 0.4以下. 1,1,1-トリクロロエタン(㎎/L); 3以下. 1,1,2-トリクロロエタン(㎎/L); 0.06以下. 1,3-ジクロロプロペン(㎎/L); 0.02以下. チウラム(㎎/L); 0.06以下. シマジン(㎎/L); 0.03以下. チオベンカルブ(㎎/L); 0.2以下. ベンゼン(㎎/L); 0.1以下. セレン又はその化合物(㎎/L); 0.3以下. 1,4-ジオキサン(㎎/L); 0.5以下. ダイオキシン類(ng-TEQ/g); 3以下.

様式第１９号

水処理管理計画に関する提案

返流水質等に関する運転管理値 項目; 要求水準; 運転管理値. ｐH; 5.0以上 8.0以下. COD（㎎/L）; 100以下. SS（㎎/L）; 170以下. 溶解性リン（㎎/L）; 20以下. 返流水量; 35,000m3/日以下 9,000,000m3/年以下.

様式第２０号

省エネ計画・コスト縮減に関する提案

過去の実績値（参考） エネルギー消費原単位 （kL/DSt）; 電気需要平準化評価原単位 （kL/DSt）. 平成３０年度; 0.2208; 0.2394. 令和元年度; 0.2207; 0.2390. 令和２年度; 0.2357; 0.2554. 令和３年度; 0.2344; 0.2531. 令和４年度; 0.2326; 0.2514. 運転管理値 エネルギー消費原単位 （kL/DSt）; 電気需要平準化評価原単位 （kL/DSt）. 令和６年度; 0.2264; 0.2453. 令和７年度; 0.2252; 0.2431. 令和８年度; 0.2234; 0.2415. 上記運転管理値を達成するため、受託者自らが実施可能な省エネ提案のほか、 コスト縮減の方策

様式第２１号

保守点検に関する提案

様式第２２号

修繕、予防保全等の延命化対策に関する提案

様式第２３号

施設機能状態の把握に関する提案

様式第２４号

ユーティリティー、薬品・消耗品類の調達・管理に関する提案

様式第２５号

安全・衛生管理に関する提案

様式第２６号

技術力の維持向上に関する提案

様式第２７号

自社の技術的優位性や意欲、積極性に関する提案